## HH İletken AG
AG HAVA HATTI İLETKENLERİ
ALÜMİNYUM İLETKENLER
KANADA STD. GÖRE ANMA ADI | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | [6 empty] | YAPISAL ÖZELLİKLER
| AKIM TAŞIMA KAPSİTESİ |  |  |  | R | X L | Eşdeğer Cu Kesit (mm2) | KESİT (s) mm2 | ÇAP | BİRİM AĞIRLIĞI (kg/km)
| - 1 - (A) | - 2 - (A) |  | - 3 - (A) | (20 oC) Ohm/m |  |  |  | (d)
[6 empty] | Ohm/m |  |  | mm
ROSE (R) | 110 | 140 |  | 150 | 1.354 |  | 13.3 | 21.14 | 5.88 | 0.058
LILIY (L) | 125 | 160 |  | 170 | 1.074 |  | 16.78 | 26.66 | 6.61 | 0.073
PANSY (P) | 165 | 200 |  | 230 | 0.6752 |  | 26.57 |  | 7.42 | 0.092
POPY (Po) | 193 | 230 |  | 270 | 0.5351 |  | 33.73 | 42.37 | 8.33 | 0.116
ASTER (A) | 225 | 260 |  | 300 | 0.4245 |  | 42.32 | 43.49 | 9.36 | 0.146
PHLOX (Ph) | 262 | 300 |  | 340 | 0.3366 |  | 53.52 | 67.45 | 10.51 | 0.184
OXLIP (O) | 306 | 370 |  | 400 | 0.2671 |  | 6750 | 84.99 | 11.8 | 0.232
KANADA STANDARDINDAKİ |  | YAPISAL ve MEKANİK ÖZELLİKLER
|  | Damar Sayısı (Ad) |  | Damar Çapı (mm) | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm2) | Birim Ağarlık (kg/m) | Kopma Kuvveti (kg)
Anma Adı | Kesit
(AWG)
ROSE (R) | 4 | 7 |  | 1.96 | 5.88 | 21.14 | 58 | 403
LILIY (L) | 3 | 7 |  | 2.2 | 6.61 | 26.66 | 73 | 495
PANSY (P) | 1 | 7 |  | 2.78 | 8.33 | 42.37 | 116 | 725
POPY (Po) | 0 | 7 |  | 3.12 | 9.36 | 53.49 | 146 | 888
ASTER (A) | 00 | 7 |  | 3.5 | 10.51 | 67.45 | 184 | 1115
PHLOX (Ph) | 000 | 7 |  | 3.93 | 11.8 | 84.99 | 232 | 1369
OXLIP (O) | 0000 | 7 |  | 4.42 | 13.25 | 107.3 | 294 | 1732
BAKIR İLETKENLER (75o için)
KESİT | ÇAP | AĞARLIK |  | Akım
(s) | (d) | (g) |  | (Imax)
mm2 | mm | kg/km |  | A.
10 | 4.05 | 0.089 |  | 93
16 | 5.1 | 0.142 |  | 115
25 | 6.5 | 0.224 |  | 151
35 | 7.7 | 0.313 |  | 174
50 | 9.5 | 0.479 |  | 310
70 | 11 | 0.643 |  | 360
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİNİ ETKİLİYEN FAKTÖRLER
İŞARETLER |  | 1 |  | 2 | 3
Rüzgar Hızı (m/sn) |  | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.6
Ortam Sıcaklığı (oC) |  | 40 |  | 25 | 20
İletken Yüzeyi |  | 80 |  | 75 | 80
Güneş Isısı |  | - |  | - | 1