BAKIR İLETKENLER TABLOSU

| İletken Kesiti | İletken Çapı | Örgüdeki Bir Lifin Çapı |  | İletken Kopma Kuvveti Max. Ort. Min. |  |  | İletken Ağırlığı | İletkenden Geçebilecek Sürekli Akım |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm² | mm | örgü sayısı | mm | kg | kg | kg | kg/m | 40°C’de A | 70°C’de A |
| 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 4,05 5,10 6,50 7,70 9,50 11,0 12,60 14,00 15,95 17,50 20,25 | 7 7 19 37 19 19 37 19 19 37 61 | 1,35 1,70 1,30 1,10 1,90 2,20 1,80 2,80 3,19 2,50 2,25 | 424 665 1065 1485 2240 3000 3930 5000 6140 7500 10270 | 333 520 836 1168 1740 2320 3055 3750 4780 5820 7820 | 271 432 683 953 1460 1960 2570 3240 3960 4920 6545 | 0,089 0,142 0,224 0,313 0,479 0,643 0,838 1,055 1,353 1,616 2,163 | 93 115 151 174 231 282 357 411 477 544 630 | 110 150 200 230 310 360 420 480 610 670 780 |